Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía – FENOGE

Anexo 01 - Especificaciones técnicas mínimas para SSFV

SIP-003-2026-FENOGE

Objetivo de la SIP:

“Determinar los valores de referencia del mercado para ejecutar la construcción y el AOM, a todo costo y riesgo, de Sistemas Solares Fotovoltaicos en piso y/o en techo en el SIN a nivel nacional en el marco de la iniciativa “Implementación del Programa Colombia Solar”

Abril 2026

Bogotá D.C.

- INTRODUCCIÓN

El presente documento contiene las especificaciones técnicas que regirán la implementación de Sistemas Solares Fotovoltaicos (SSFV) de 1,5 kWn, instalados en piso y/o sobre cubierta, conectados al Sistema Interconectado Nacional (SIN). Este servicio comprende de manera integral las etapas de factibilidad e ingeniería de detalle, suministro, transporte, instalación y/o construcción, puesta en marcha, así como la operación y mantenimiento (AOM) por un período de un (1) año contado a partir de su entrada en operación y recibo a satisfacción. Igualmente, incluye todas aquellas actividades, recursos y gestiones necesarias para garantizar la correcta ejecución, funcionamiento y sostenibilidad de los sistemas, conforme a la normativa técnica aplicable y las condiciones contractuales establecidas.

- NORMAS Y CÓDIGOS APLICABLES

Las características técnicas de los equipos, materiales e instalaciones que hacen parte de los Sistemas Solares Fotovoltaicos (SSFV) de la presente SIP deberán cumplir con los requisitos técnicos establecidos en este Anexo, así como con la reglamentación técnica vigente expedida por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE), los acuerdos vigentes del Consejo Nacional de Operación (CNO) y los lineamientos ambientales y legales aplicables. En todos los casos, primará la normativa colombiana vigente, las normas internacionales o extranjeras solo podrán emplearse como referencia complementaria o de equivalencia técnica, siempre que no contradigan el marco normativo nacional ni disminuyan el estándar mínimo exigible. La adopción de normas específicas para cada equipo o instalación deberá realizarse de manera tal que, en ningún caso, se incumpla el Código de Redes ni los reglamentos técnicos expedidos por el Ministerio de Minas y Energía (MME). En caso de discrepancia entre lo definido en el presente documento y la normatividad vigente, prevalecerá el requisito más exigente. En términos generales, todos los equipos y materiales a suministrar deberán cumplir con las normas técnicas, reglamentos y códigos aplicables emitidos por las entidades e instituciones correspondientes, según aplique.

- Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE, en su versión vigente y aplicable.

- Código Eléctrico Colombiano NTC 2050, en su última actualización.

- Norma Técnica Colombiana NTC 4552, referente a la protección contra descargas eléctricas atmosféricas.

- Norma Sismo Resistente NSR-10, aplicable a la infraestructura eléctrica en zonas de actividad sísmica.

- Resolución 5018 de 2019, que establece lineamientos en seguridad y salud en el trabajo en los procesos de generación de energía.

- Acuerdos CNO vigentes.

- Regulaciones ambientales, de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y demás normas de carácter legal aplicables al proyecto.

- Ley 1712 de 2014, Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional.

- CREG 174 de 2021, Por la cual se regulan las actividades de autogeneración a pequeña escala y de generación distribuida en el Sistema Interconectado Nacional.

## Normas y códigos aplicables a equipos y materiales

De manera general, todos los equipos y materiales a suministrar deberán cumplir con las normas aplicables y los códigos publicados por las siguientes entidades, según corresponda y de acuerdo con el detalle indicado en los subcapítulos de cada componente que integra el sistema:

- NTC - Norma Técnica Colombiana.

- IEC - International Electrotechnical Commission.

- ANSI - American National Standards Institute.

- RETIE - Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas.

- IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers.

- UL - Underwriters Laboratories.

- NFPA - National Fire Protection Association.

## Cumplimiento de normativas nacionales en seguridad y salud en el trabajo

En cuanto a las obligaciones laborales a cargo del empleador, se deberá cumplir con:

- Cumplimiento a la normatividad de Salud y Seguridad en el Trabajo, Decreto 1072 de 2015 y Resolución 0312 de 2019 y las demás que rigen.

## Consideraciones finales

- Todo código o norma citado en la presente especificación deberá interpretarse y aplicarse en su versión vigente o en su última actualización oficial a la fecha de ejecución del proyecto.

- Podrán aceptarse suministros, procesos de fabricación y/o ensayos realizados bajo normas internacionales equivalentes, siempre que dicha equivalencia sea debidamente sustentada y previamente aprobada por escrito por el contratante.

- En caso de que el futuro contratista proponga la aplicación de códigos o normas diferentes a los aquí establecidos, deberá presentar la respectiva justificación técnica y el análisis de equivalencia normativa, con el fin de que el Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía (FENOGE) evalúe y determine su viabilidad y aplicabilidad.

- CARACTERÍSTICAS GENERALES

  - Condiciones generales

Los equipos, materiales y componentes utilizados en la implementación de los Sistemas Solares Fotovoltaicos (SSFV), tanto en techo como en piso, deberán ser nuevos, cumplir con estándares de calidad reconocidos, contar con certificado de conformidad de producto RETIE, ser adecuados para dar cumplimiento y/o superar los requerimientos especificados y deberán corresponder a diseños normales del fabricante, con los cuales se tenga experiencia completamente satisfactoria, en usos y condiciones similares a las especificadas en este documento. Este requerimiento incluye el cumplimiento de los valores y características operacionales especificadas, disponibilidad, confiabilidad, durabilidad del equipo en general, facilidades para mantenimiento, reparación, etc.

En el suministro e instalación no deberán omitirse partes o componentes requeridos, excepto los que sean específicamente señalados en estas especificaciones y/o en las Especificaciones Técnicas de los equipos.

  - Condiciones de servicio

Los SSFV deberán diseñarse para operar de manera continua, a plena capacidad y sin restricciones, garantizando su desempeño y confiabilidad en las condiciones ambientales, de altitud y humedad relativa existente en el lugar de instalación y en concordancia con las características del sistema eléctrico indicadas en el presente documento. En particular, deberán asegurar su funcionamiento en:

- Temperaturas extremas, conforme a la clasificación climática establecida en la norma IEC 60721-2-1.

- Condiciones de alta humedad y exposición prolongada a la intemperie, de acuerdo con ASTM D2247.

- Regiones con elevada radiación solar, en cumplimiento de la IEC 62716, que contempla ensayos de resistencia a la exposición prolongada al amoníaco.

Los módulos fotovoltaicos, inversores y estructuras de soporte deberán operar dentro de los rangos de temperatura especificados por el fabricante, garantizando una adecuada disipación térmica que prevenga sobrecalentamientos y pérdida de eficiencia.

En zonas con alta humedad relativa o ambientes salinos, será obligatorio incorporar recubrimientos y sistemas de protección anticorrosiva en estructuras metálicas y conexiones eléctricas, conforme a la norma ISO 12944, con el fin de asegurar la durabilidad y vida útil del sistema.

  - Suministro de materiales

El suministro abarcará la adquisición y disponibilidad oportuna de todos los materiales necesarios en los sitios de los proyectos. Se implementará una gestión eficiente de inventarios para garantizar que los componentes estén disponibles en el lugar y momento requeridos. Además, se establecerán condiciones de almacenamiento que protejan los equipos contra deterioro por factores ambientales, como humedad o radiación solar, siguiendo las recomendaciones del fabricante.

  - Transporte de materiales

El traslado de materiales desde su punto de origen hasta los sitios de instalación, lo cual se planificará considerando las rutas disponibles y las particularidades de acceso de cada zona. Se seleccionarán modalidades de transporte terrestre optimizadas con logística de carga y descarga que garantice la integridad de los equipos. Este proceso minimizará riesgos operativos y asegurará que los materiales lleguen en condiciones óptimas.

  - Mantenimiento

Se implementará un sistema de monitoreo remoto para supervisar el desempeño de los SSFV en tiempo real, detectando fallas tempranamente y optimizando el mantenimiento. Los protocolos de mantenimiento cumplirán con IEC 62446, incluyendo inspecciones periódicas de conexiones eléctricas, fijaciones estructurales y limpieza de módulos solares para evitar acumulación de polvo (IEC 60068-2-68). Se monitoreará la corrosión en estructuras metálicas y se verificarán los sistemas de protección contra descargas atmosféricas conforme a NFPA 780 y IEC 62305-3. En relación con el sistema de puesta a tierra, deberán cumplirse los periodos máximos de inspección y mantenimiento establecidos en el RETIE.

  - Características constructivas generales

- Galvanizado: Para los elementos galvanizados el contratista deberá suministrar, con las especificaciones, los métodos de galvanizado que serán empleados, cuando así se solicite. El galvanizado deberá cumplir con las prescripciones de la publicación ISO 12944 "Pinturas y barnices — Protección contra la corrosión de estructuras de acero mediante sistemas de pintura protectora", o equivalente, de acuerdo con el nivel de corrosividad del sitio.

- Protección de superficies: Todos los equipos y materiales de uso exterior e interior serán diseñados e instalados de modo tal que no se produzca acumulación de agua en ninguna de sus partes y/o degradación por oxidación, por humedad o salinidad. No se permitirá el uso de fundición de acero en piezas de equipos que se encuentren bajo tensión, o que estén sometidas a impactos. Se deberán contemplar las precauciones pertinentes en la selección y/o protección de los componentes, para prevenir fenómenos de corrosión. Todas las manillas, manivelas, botones u otro tipo de dispositivo similares estarán provistos de una protección adecuada al ambiente en que se encuentren.

- Precauciones contra incendio: La fabricación de los aparatos, su disposición, conexiones y cableado interno deberán ejecutarse de manera que se minimicen los riesgos de incendio y los posibles daños a las instalaciones. El contratista será responsable de sellar adecuadamente todos los orificios por donde pasen conductores, garantizando protección contra propagación de fuego y daños mecánicos en puntos expuestos.

  - Características constructivas generales eléctricas

La instalación eléctrica del SSFV deberá ejecutarse de conformidad con la normativa nacional vigente, en especial el RETIE y la NTC 2050, así como con las recomendaciones de los fabricantes. La instalación deberá estar a cargo de un profesional competente, quien declarará el cumplimiento del RETIE. Así mismo, la totalidad del material eléctrico a instalar deberá contar con Certificación de Conformidad de Producto RETIE, emitida por un organismo acreditado. Adicionalmente, deberán cumplirse todos los requerimientos establecidos en la Resolución CREG 174 de 2021, o aquellas disposiciones que la modifiquen, adicionen o sustituyan, así como los acuerdos vigentes del CNO, en lo relacionado con los aspectos operativos y comerciales que permitan la integración de la autogeneración a pequeña escala al Sistema Interconectado Nacional (SIN).

El sistema implementado deberá garantizar operación segura, confiable y dentro de los límites de calidad de energía establecidos por la regulación vigente. El contratista será responsable de gestionar los permisos y licencias requeridos para la ejecución del proyecto.

- Módulos fotovoltaicos: Sus especificaciones técnicas mínimas se presentan en el numeral 3.1. del presente documento. Su ubicación, orientación e inclinación se deberá realizar de acuerdo con el diseño aprobado por el supervisor y/o interventor del contrato. En cualquier caso, se deberá minimizar que el arreglo de módulos fotovoltaicos reciba sombras que afecten su funcionamiento.

- Inversores: Sus especificaciones técnicas mínimas se presentan en el numeral 3.2. del presente documento.  Es de obligatorio cumplimiento la presentación de documentación técnica que acredite la compatibilidad del inversor a suministrar con los módulos fotovoltaicos y con el Sistema monitoreo, con el fin de garantizar una comunicación eficaz, integración adecuada y operación confiable del sistema previo a su instalación.

Los inversores se deberán ubicar en un lugar adecuado, siguiendo las recomendaciones del fabricante, asegurándolo de tal forma que no se generen vibraciones mecánicas durante su operación ni exposición directa a la radiación solar.

Normatividad de mínimo cumplimiento:

- IEC 62109-1 y 62109-2 (Seguridad de los convertidores de potencia utilizados en sistemas de potencia fotovoltaicos).

- UL 1741 (Requisitos de seguridad para garantizar que los inversores funcionen de manera segura y confiable cuando se conectan a la red eléctrica).

- IEC 62103 (Equipos electrónicos para emplear en instalaciones de potencia).

- IEC 62116 (inversores fotovoltaicos conectados a la red de las compañías eléctricas. Procedimiento de ensayo para las medidas de prevención de formación de islas en la red).

- IEC 61683 (Sistemas fotovoltaicos. Acondicionadores de potencia. Procedimiento para la medida del rendimiento) Marcado CE o similar para Latinoamérica.

- Certificado de conformidad de producto RETIE.

- Medidores: Las características mínimas de los medidores de energía deberán ser las establecidas en la Normatividad nacional vigente, los requisitos y características del sistema y lo considerado en el numeral 3.3. del presente documento. Se deberá incluir el certificado de conformidad del sistema emitido por la entidad avalada por el Operador de Red para este fin.

Con el fin de realizar un monitoreo de la correcta operación y de las variables e indicadores del proyecto, se deberá instalar un medidor bidireccional en el punto frontera entre la vivienda donde se va a implementar el sistema y la red de energía eléctrica. Adicionalmente, se deberá contar con un sistema de medida unidireccional o monitoreo que permita cuantificar y hacer seguimiento de la energía total generada por el SSFV.

Se deberá realizar la instalación de los armarios o cajas normalizadas, incluyendo todos los accesorios (barrajes, protecciones, concentrador, equipos de comunicaciones, etc.) necesarios para su correcto funcionamiento.

- Tableros y/o gabinetes: Los tableros deberán ser del tipo sobreponer, accesibles desde el frente; construidos en lámina de acero de espesor no inferior a No. 16, acabado de esmalte al horno y con protección a la corrosión, conformado por los espacios para barras, protecciones, elementos de medida y control y espacio de cables de entrada, separados entre sí con láminas metálicas.

Deberán contar con barrajes de fase y neutro acorde a diseños y barraje de tierra. Los conductores de alimentación, de fase o sus derivaciones, así como los barrajes deberán cumplir con el código de colores del RETIE. La distribución de los interruptores y equipos en cada sección deberá ser de tal manera que corresponda con la topología del diagrama unifilar.

- Protecciones eléctricas en corriente continua (DC): Para garantizar la seguridad y confiabilidad operativa del sistema solar fotovoltaico, en el lado de corriente continua (DC) se deberán implementar los dispositivos de protección y seccionamiento requeridos, de acuerdo con la tensión de operación, la configuración del arreglo fotovoltaico y las características del inversor. Como mínimo, el sistema deberá contar con elementos de desconexión accesibles, protección contra sobretensiones transitorias, sistema de puesta a tierra y, cuando aplique, protección contra sobrecorriente, corrientes inversas y falla de arco. Estas protecciones deberán seleccionarse e instalarse de manera coordinada, con el fin de proteger los módulos, conductores, cajas de conexión, inversores y demás elementos asociados al sistema.

- Protecciones eléctricas en corriente alterna (AC): En el lado de corriente alterna (AC), el sistema deberá contar con las protecciones necesarias para garantizar la seguridad de la instalación y la correcta operación en la conexión con la red eléctrica. Como mínimo, se deberán implementar dispositivos de protección contra sobrecorriente y cortocircuito, medios de desconexión, protección contra sobretensiones transitorias y las funciones propias del inversor para desconexión automática ante condiciones anormales de la red, incluida la prevención de operación en isla. La selección e instalación de estas protecciones deberá realizarse de forma coordinada con la capacidad del sistema, las características del punto de conexión y las exigencias del Operador de Red.

- Dispositivo de protección contra sobretensiones (DPS) a la salida de los paneles solares: A la salida del arreglo fotovoltaico se deberá instalar un dispositivo de protección contra sobretensiones (DPS) para corriente continua (DC), debidamente seleccionado de acuerdo con la tensión máxima del sistema, la configuración del arreglo y las condiciones de instalación. Este dispositivo deberá proteger los módulos, conductores, cajas de conexión e inversor frente a sobretensiones transitorias de origen atmosférico o por maniobras, y deberá instalarse en un punto accesible, lo más cercano posible a la salida de los paneles solares o en la caja de combinación, cuando aplique. Su instalación deberá realizarse de forma coordinada con el sistema de puesta a tierra y con el resto de las protecciones del sistema, garantizando la seguridad, confiabilidad y continuidad de la operación del SSFV.

- Gabinete para inversor y protecciones eléctricas: El sistema deberá contar con un gabinete destinado al alojamiento del inversor y, cuando aplique, de las protecciones eléctricas asociadas, incluyendo dispositivos de protección contra sobretensiones (DPS), interruptores, seccionadores, borneras y demás elementos requeridos para la operación segura del SSFV. El gabinete deberá ser seleccionado de acuerdo con las condiciones de instalación, uso interior o exterior, garantizando un grado de protección adecuado contra el ingreso de polvo, humedad, contacto accidental y demás agentes externos. Así mismo, deberá permitir una correcta ventilación de los equipos, facilitar las labores de operación, inspección y mantenimiento, y contar con el espacio suficiente para la instalación ordenada de los componentes, sus conexiones y su debida identificación. Su construcción e instalación deberán realizarse en materiales aptos para uso eléctrico, con adecuada resistencia mecánica y protección contra la corrosión, garantizando la correcta coordinación con el sistema de puesta a tierra y la operación segura, confiable y continua del sistema fotovoltaico

- Cableado:

Cableado AC: Para la conexión final de cualquier equipo / salida eléctrica en AC se deberán utilizar conductores de cobre aislados – 90°C, instalados en ductos y cajas de inspección, deberán estar formados por alambres de cobre de sección circular, acorde a las normas aplicables y cumplir los requerimientos para la clase 2 estipulados en la publicación 228 de la IEC.

Cableado DC: Para las interconexiones en corriente continua del sistema solar fotovoltaico se deberán utilizar cables unipolares específicamente diseñados para aplicaciones fotovoltaicas en el lado DC, con conductor de cobre flexible, aislamiento y cubierta reticulados, aptos para una tensión nominal de hasta 1,5 kV en corriente continua, de conformidad con la IEC 62930 y las disposiciones de diseño aplicables a arreglos fotovoltaicos establecidas en la IEC 62548. Los cables deberán ser aptos para instalación en exteriores, resistentes a la radiación UV, a la intemperie y a las condiciones ambientales propias de la operación del sistema, y deberán cumplir con los requisitos de seguridad exigidos por el RETIE vigente. Cuando aplique, podrán ser del tipo H1Z2Z2-K o equivalente técnicamente aceptable, con baja emisión de humos y libres de halógenos. Su calibre deberá definirse con base en los resultados de cálculo eléctrico, considerando la corriente de diseño, la caída de tensión admisible, la temperatura de operación y las condiciones de instalación, garantizando en todo momento la seguridad, confiabilidad y continuidad operativa del SSFV.

Los Conectores para el cableado deberán ser de tamaño, valor nominal, material, tipo y clase, para el uso y servicio indicados; elaborados en fábrica, con certificado de producto y quedar dentro del análisis de precios unitarios de la oferta, de acuerdo con las configuraciones típicas de esta especificación. En caso de requerir empalmes de conductores, se deberán hacer mediante conectores tubulares certificados y especificados para los tipos de material del conductor, deberán quedar entre las cajas de salida o de paso y en ningún caso dentro de los tubos. Entre caja y caja los conductores deberán ser de tramos continuos.

Los cables de potencia y comunicaciones deberán canalizarse en ductos independientes. Todos los equipos eléctricos deberán dimensionarse para soportar la corriente máxima de cortocircuito del proyecto. Todos los conductores instalados en los tableros y/o gabinetes deberán tener arreglos nítidos a escuadra, con longitudes y radios de curvatura normativos, con amarres plásticos tipo 3M o similar.

Los cables deberán manejarse y movilizarse en sus respectivos carretes y protectores del aislamiento, deberán mantenerse en su sitio hasta el lugar de utilización o cubrirse con protectores los extremos para impedir la entrada de agua y suciedad.

- Canalizaciones: Para uso interior a la vista, los conduits rígidos y sus accesorios deberán ser en acero galvanizado tipo EMT según norma, así mismo se deberá utilizar tubería IMC en instalaciones a la intemperie y según los requerimientos del Operador de Red para el sistema de medida (si aplica), la tubería empotrada deberá ser en PVC. En las conexiones a equipos sometidos a vibración y en los que haya dificultad para entrar con tubería, se deberá utilizar conduit metálico flexible, utilizando los accesorios de unión adecuados.

La tubería deberá ser apropiada para alojar en su interior conductores eléctricos, con las siguientes características acorde a su material:

- Contar con los acoplamientos, conectores y herrajes integrados o asociados necesarios.

- En ningún caso se deberán utilizar conduits con diámetro inferior a 1/2".

- Cumplir los requerimientos de producto e instalación exigidos por las normas aplicables específicas.

- Se deberán evitar las curvas y desvíos hasta donde sea posible.

- Los radios de curvatura deberán estar de acuerdo con los valores indicados en la norma y/o recomendados por el fabricante, los cambios de dirección se deberán hacer mediante curvas simétricas o accesorios apropiados.

- En un solo tramo no se permite más del equivalente a cuatro curvas de 90 grados.

- Para exteriores y extensiones de los sistemas empotrados deberán tenderse paralelos o formando ángulos rectos con los muros, conduits, artefactos y conductos.

- El montaje incluye la realización de perforaciones para entrada de conduits a las cajas de conexiones, gabinetes y/o cajas de empalme.

- Evitar la entrada de agua o de cualquier material que pueda obstruir o dañar las tuberías o cables hasta la puesta en servicio de las instalaciones.

- Evitar tramos sin drenaje natural o proporcionar una pendiente y colocar su correspondiente dispositivo de drenaje.

- Las uniones se deberán ajustar firmemente para lograr un acople mecánico perfecto y evitar la entrada de elementos extraños o el deterioro de la instalación.

- La tubería se deberá marcar en cada tramo, de modo claro y duradero de acuerdo con los requisitos establecidos.

- Usar e instalar los anclajes, ángulos, grapas, elementos metálicos, etc., que se necesiten para soportar los conduits.

- La tubería metálica galvanizada deberá quedar conectada al sistema de tierra, a través de las uniones mecánicas de las estructuras y tableros o a través de conexiones específicas cuando no se pueda garantizar un contacto eléctrico confiable. Las conexiones con cable se harán con conductor aislado No.12 AWG, el cual se fija al conduit mediante una abrazadera galvanizada.

- Los tubos deberán ser fabricados y entregados en tramos rectos de 3m de longitud; deberán ser rectos a simple vista, de sección circular y de espesor uniforme, dentro de las tolerancias admitidas. Los extremos deberán ser cortados a 90º con relación al eje longitudinal del tubo, no deberán presentar filos o rebabas interiores.

- Sistema de puesta a tierra: El Sistema de Puesta a Tierra deberá diseñarse y ejecutarse conforme las especificaciones técnicas del RETIE, NTC 2050 y normas técnicas aplicables como la IEC 60364 y la IEC 62548. Las estructuras metálicas, marcos de módulos, inversores y gabinetes deberán estar conectados a una toma de tierra, que será la misma que la del resto de la instalación garantizando la equipotencialidad del sistema.

Deberán implementarse conductores de cobre dimensionados según cálculo eléctrico y normativa vigente. El valor de resistencia de puesta a tierra deberá cumplir los límites establecidos por la normativa vigente y el diseño del sistema.

- Apantallamiento: El Sistema de Apantallamiento deberá diseñarse y ejecutarse conforme a las especificaciones técnicas del RETIE, la NTC 4552, y demás normas técnicas aplicables como la IEC 62305. Este sistema deberá garantizar la protección de la edificación y de los equipos instalados frente a descargas atmosféricas directas e indirectas.

Se deberán implementar elementos de captación (pararrayos o mallas), conductores de bajada y sistemas de dispersión a tierra, debidamente dimensionados de acuerdo con el nivel de riesgo y las condiciones propias de la instalación. Todas las partes metálicas expuestas, estructuras, canalizaciones y equipos deberán integrarse al sistema de apantallamiento, asegurando la equipotencialidad y minimizando diferencias de potencial peligrosas.

Los conductores utilizados deberán ser de cobre o materiales equivalentes, dimensionados conforme a los cálculos eléctricos y la normativa vigente. El sistema de apantallamiento deberá estar interconectado con el sistema de puesta a tierra de la instalación, garantizando una adecuada disipación de corrientes de descarga y el cumplimiento de los valores establecidos por la normativa aplicable y el diseño aprobado.

- Marcas y placas de identificación de equipos: Cada equipo y/o componente del SSFV deberá contar con una placa de identificación indeleble que incluya como mínimo:

Si es de tipo eléctrico:

- Marca, tipo, modelo, N.º de serie y año de fabricación, en caso de no existir serial de fábrica, el Contratista implementará una codificación única.

- Tensión máxima.

- Corriente máxima.

- Tensión de operación.

- Corriente de operación.

- Clase de voltaje de aislamiento.

- Frecuencia de operación.

- Capacidad nominal (A, kVA, etc., según corresponda).

- Manual y/o catálogo de servicio.

- Otros datos según sea pertinente

Si es de tipo mecánico:

- Marca, tipo, modelo, N.º de serie y año de fabricación, en caso de no existir serial de fábrica, el Contratista implementará una codificación única.

- Manual y/o catálogo de servicio.

- Otros datos según sea pertinente.

Todas las placas de identificación para uso exterior deberán fabricarse en material resistente a la corrosión y con acabado permanente, apto para condiciones ambientales adversas. El material, contenido y método de fijación (remache o adhesivo industrial) deberán ser aprobados por la Interventoría y/o Supervisión.

Adicionalmente, los gabinetes deberán incluir placas de identificación, en el interior y/o en la parte frontal, para especificar los dispositivos, funciones, cargas servidas y grados de protección IP e IK, de acuerdo con los requerimientos del Interventor y/o Supervisor y los planos correspondientes.

El alambrado interno de los equipos y componentes, así como los cables de interconexión, deberán identificarse en ambos extremos, indicando el punto de conexión en la bornera o terminal del equipo o componente y el nombre del dispositivo y número de borne del extremo opuesto del conductor.

La señalización de seguridad deberá cumplir con el Artículo 1.3.3 del RETIE, incluyendo placas de Riesgo Eléctrico con símbolo de rayo negro sobre fondo amarillo, resistentes y claramente visibles.

  - Factibilidad e ingeniería de detalle

El levantamiento y análisis de la información primaria necesaria para determinar la factibilidad de la implementación de los Sistemas Solares Fotovoltaicos (SSFV) deberá incluir, como mínimo, la siguiente información:

- En los sistemas de techo, determinar la capacidad de carga remanente o el margen de resistencia de la cubierta. Con este fin, se identificará el tipo de estructura y el estado de sus elementos, realizando mediciones de áreas, luces entre apoyos y pendientes.

- En los sistemas de piso, realizar la caracterización del suelo como insumo y argumento técnico para el diseño y dimensionamiento de la cimentación, así como para el diseño de la estructura de soporte de los paneles.

- Planos y demás documentos arquitectónicos, estructurales y eléctricos con la información suficiente para la realización de los diseños, bien sea para su implementación en piso o en techo.

- Radiación solar y sombras a nivel suelo o techo para la instalación del sistema solar fotovoltaico.

- Diagrama unifilar existente, incluyendo la validación de la información entregada en la caracterización como: ubicación e inspección visual del tablero, medidor, punto de conexión, registro fotográfico, entre otros.

- Resistividad del suelo y/o verificación del sistema de puesta a tierra existente.

- Restricciones técnicas y/o económicas

- Cualquier otro necesario para determinar la viabilidad del desarrollo e implementación del sistema.

La ingeniería de detalle debe incluir como mínimo:

- Memorias de cálculo eléctrico de acuerdo con sección 3.3.1.1 "Diseño detallado" del RETIE, es decir, diagramas unifilares existentes y proyectados, diagramas de conexión, layout disposición de módulos fotovoltaicos y equipos, cortes, isométricos, esquema eléctrico del autogenerador a pequeña escala (AGPE), esquema de sistemas de puesta a tierra, análisis de nivel de riesgo por rayos y medidas de protección contra rayos (apantallamiento) y demás requeridos en los formatos definidos por el Operador de Red (CNO) para la aprobación del aval de conexión.

- Planos y cálculo civiles para construcción y cimentación, lo cual incluye, pero sin limitarse a ello: planos de cimentación, informe de cálculo de la cimentación, memorias de cálculo, entre otros. Para el caso de SSFV en techo, se deberán considerar la estructura de soporte, obra civil complementaria menor, en caso de ser necesaria y anclaje

- Estudio de sombras.

- Ubicación óptima propuesta para los sistemas.

- Simulaciones de producción de energía anual con software especializado, con base de datos de radiación con una resolución horaria.

- Simulaciones de la solución energética integrada con software especializado que permita incluir las diferentes fuentes de generación, donde se obtengan resultados de los periodos de uso por día de cada fuente de generación, así como los aportes de cada fuente, esto teniendo en cuenta diferentes escenarios de demanda energética.

- Especificaciones técnicas de los sistemas: Inversores, módulos fotovoltaicos, controladores, estructura, medidores, sistema de monitoreo remoto y del balance del sistema.

- Protocolo de pruebas acorde al Anexo 01. Especificaciones técnicas mínimas para SSFV

- Listado de cantidades de obra eléctrica, estructural y civil, en caso de requerirse.

- Presupuesto global y detallado (APU).

- Solución de medida y/o monitoreo donde se obtenga el registro de la generación horaria de la SSFV.

- Análisis o estudio de conexión que resulte necesario en caso de que el circuito o el punto de conexión presente condiciones de alta cargabilidad o restricciones técnicas identificadas por el Operador de Red, aun cuando la capacidad del sistema sea de 1,5 kW, con el fin de garantizar la viabilidad técnica de la conexión y el cumplimiento de los requisitos establecidos por la regulación vigente y por el Operador de Red.

- Solicitud de conexión ante el OR (si aplica).

  - Características constructivas generales estructurales y civiles

    - Diseño

      - Sistemas solares fotovoltaicos en piso

Corresponde a los sistemas soportados a través de; una cimentación adecuada, una estructura elevada compuesta por un tubo principal (poste) y un marco de soporte para los paneles, para lo cual se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:

- Estudios preliminares

- Memoria Cálculo Cimentación y/o Obras civiles para instalación de Equipos

- Caracterización del suelo:

- Caracterización Geológica: Se debe caracterizar el entorno geológico del área de influencia del proyecto.

- Caracterización del tipo de suelo escogido y topografía: Por cada tipo de suelo que se haya definido como representativo para el área de influencia del proyecto.

- Estudio de sombreado: análisis anual para evitar pérdidas por obstrucciones.

- Diseño civil y estructural

- Selección del tipo de estructura (hincada, zapata en concreto, tornillo helicoidal, etc.).

- Cálculo estructural para cargas de viento y sismo según normativa local.

- Altura mínima del borde inferior para mantenimiento.

- Drenajes para evitar encharcamientos.

      - Sistemas solares fotovoltaicos en techo o cubierta

- Evaluación estructural de la cubierta

- Verificación de capacidad portante (cargas muertas, cargas vivas y carga adicional del SSFV).

- Revisión del estado de la estructura (correas, cerchas, losas).

- Análisis de cargas de viento y succión.

- Compatibilidad del sistema de anclaje con el tipo de cubierta (teja metálica, fibrocemento, concreto, panel sándwich, etc.).

- Diseño civil estructural con sus respectivas memorias

- Plano General Obras Civiles (Planos arquitectónicos y estructurales)

- Garantía de estanqueidad (sellado adecuado para evitar filtraciones).

- Estudio de sombras (edificaciones, parapetos, equipos HVAC, árboles).

- Separación adecuada entre filas si aplica estructura inclinada.

    - Estructuras de soporte

Para la etapa de construcción se sugieren, como mínimo, las siguientes actividades relacionadas con las obras civiles y el acondicionamiento del área de implementación de los sistemas, ya sea en piso o en techo, según corresponda:

  - Acondicionamiento de techo: El enfoque debe centrarse en preparar la superficie en cuanto a inspección, limpieza y despeje de suciedad, escombros o elementos que generen sombras.

  - Acondicionamiento de terreno: Labores para definir alturas, cotas, asegurando el plano uniforme del suelo.

  - Descapote y Rocería: Retiro de la capa vegetal, maleza, ramas para evitar sombras.

  - Suministro y construcción de drenajes: Según diseño si aplica corresponde a la instalación de canales, cunetas o filtros de grava para evitar escorrentías que erosionen suelo de cimentación.

  - Cimentación: Según diseño corresponde a la base donde se apoyará la estructura, (si no se usa hincado directo).

  - Hincado de estructuras metálicas: Montaje de soporte vertical en el suelo o fijación sobre cimentación previa.

  - Ductos subterráneos: obras civiles requeridas para la instalación de la canalización eléctrica requerida por piso, incluye el suministro e instalación de la canalización eléctrica.

En cuanto a especificaciones generales, se debe cumplir como mínimo con:

      - SSFV en piso

Las estructuras de soporte de los módulos solares deberán diseñarse e instalarse de manera que garanticen su estabilidad, resistencia y durabilidad, en cumplimiento de las normas técnicas y de seguridad aplicables según el tipo de instalación. Como mínimo, deberán cumplir con los siguientes requisitos:

- Se utilizarán cimentaciones de concreto o estructuras metálicas ancladas al suelo, diseñadas para resistir velocidades de viento superiores a 130 km/h según ASCE 7-16.

- La estabilidad estructural en terrenos de alta erosión será garantizada mediante refuerzos y estabilización del suelo conforme a ASTM D698.

- Los módulos fotovoltaicos serán montados sobre estructuras de aluminio anodizado o acero galvanizado en caliente según ISO 1461.

- La inclinación de los módulos será optimizada de acuerdo con la latitud del sitio de instalación, maximizando la captación de radiación solar.

- Se garantizará un adecuado drenaje del terreno para evitar encharcamientos, siguiendo los lineamientos de ASTM D4318.

- En zonas con alta salinidad o humedad, se aplicarán aditivos impermeabilizantes y protección anticorrosiva en las cimentaciones conforme a ACI 222R-01.

- Para los sistemas de 2 a 4 paneles con estructura elevada no están sujetos obligatoriamente al Reglamento NSR-10 (art. A.1.2.4), ya que no son espacios de ocupación humana. Por tanto, el diseñador puede emplear esta normativa de forma voluntaria como soporte técnico para garantizar la seguridad, estabilidad y las buenas prácticas constructivas.

- El sistema deberá optimizar la instalación, garantizar la correcta ventilación de los módulos y evitar sombras que reduzcan la eficiencia. La estructura será de acero galvanizado en caliente o aluminio, con tratamiento anticorrosivo conforme a ISO 14713-1, ISO 14713-2 e ISO 14713-3.

- El anclaje al terreno dependerá de estudios geotécnicos y deberá evitar deformaciones a lo largo de la vida útil del sistema. Se utilizarán cimentaciones de concreto o anclajes helicoidales según la evaluación del sitio.

- En el caso de cimentaciones en concreto se sugiere la utilización de concreto con una resistencia no menor a 21 MPa (3000 PSI). El refuerzo debe ser en acero corrugado, el refuerzo liso solo puede utilizarse en estribos, espirales o tendones, y refuerzo por retracción y temperatura.

- Todo cambio a los diseños iniciales que se presente en la validación en campo que incurra en modificaciones, deberá ser notificada a los profesionales responsables para realizar los ajustes correspondientes.

- El informe en el aspecto civil para este tipo de sistema deberá estar compuesto como mínimo por:

  - Introducción (tanto para Caracterización del Suelo como Diseño Estructural)

  - Caracterización del Suelo: Geología y tipo de suelo

  - Análisis hidráulico e hidrológico para un adecuado control de aguas superficiales o subsuperficiales, en caso de requerirse

  - Diseño de la Cimentación

  - Diseño estructural: Descripción de la estructura, avalúos de cargas, análisis de la estructura (siguiendo la NSR-10)

  - Conclusiones y Recomendaciones (Tanto para Caracterización del Suelo como Diseño Estructural)

  - Documentos anexos:

    - Planos constructivos

    - Documentos del profesional responsable

    - Certificados de idoneidad.

    - Memorial de responsabilidad

Nota: El nivel de profundidad de la caracterización, análisis y soporte técnico en materia civil, geotécnica, hidráulica y estructural deberá responder a la complejidad del sitio, a las condiciones reales de implantación y al riesgo identificado por el profesional competente, evitando sobredimensionamientos innecesarios en soluciones individuales de pequeña escala.

      - SSFV en techo

Las estructuras de soporte de los módulos solares deberán diseñarse e instalarse de manera que garanticen su estabilidad, resistencia y durabilidad, en cumplimiento de las normas técnicas y de seguridad aplicables según el tipo de instalación. Como mínimo, deberán cumplir con los siguientes requisitos:

- Normativa NSR-10 y/o NTC 5832 (estructuras de acero) o Aluminium Association y ANSI H35 (estructuras de aluminio).

- Se garantizará la compatibilidad de los sistemas de fijación con cubiertas de distintos materiales en conformidad con ASTM E330.

- Los anclajes deberán resistir esfuerzos dinámicos y vibraciones conforme a ASTM A490.

- Se garantizará la resistencia del sistema a vientos de hasta 120 km/h, cumpliendo con ASCE 7-16.

- Métodos de fijación mediante abrazaderas en los laterales largos del módulo, evitando contacto con el vidrio frontal.

- Aplicación de un par de apriete adecuado según especificaciones del fabricante.

- Uso de materiales resistentes a exposición prolongada al sol y humedad.

- Evaluación estructural del techo: Antes de instalar el sistema en la cubierta, se debe verificar con un diseño si la estructura existente tiene la capacidad de carga remanente que es el margen de resistencia que conserva la estructura de una cubierta tras considerar todas sus cargas actuales, para ello se debe tener en cuenta:

  - Análisis de cargas (Gravitacionales y Dinámicas): Carga muerta, Carga viva y carga de viento

  - Ubicación estructural: Zonificación del techo para ubicación de paneles y Puntos de apoyo para fijaciones directamente a elementos estructurales (vigas o correas)

  - Sistemas de fijación y estanqueidad: Material de anclaje, sellado impermeable

  - Material de la estructura de soporte

- Durante la etapa de diseño, se seleccionará el tipo de estructura más adecuado para la edificación, asegurando resistencia estructural y compatibilidad con los módulos solares. Las abrazaderas deben evitar proyección de sombras y asegurar un montaje eficiente para reducir costos de instalación y mantenimiento.

- Posterior a la visita de campo y una vez efectuados los cálculos estructurales, se determinará si la intervención genera una alteración significativa en la vivienda. En caso de evidenciarse una afectación estructural relevante, será necesario realizar un análisis de vulnerabilidad sísmica conforme a lo establecido en la sección A.10.2 de la NSR-10. En caso contrario, cuando no se comprometa la estabilidad de la edificación, se podrá presentar una memoria de cálculo de cargas que respalde los diseños propuestos.

En las actividades en sitio se deberá cumplir con:

- Se instalarán líneas de vida y puntos de anclaje certificados conforme a OSHA 1926.502 para garantizar la seguridad en trabajos en altura.

- El personal que trabaje en alturas deberá estar autorizado por el coordinador de trabajo en alturas.

- Se implementará señalización y barreras de seguridad siguiendo la norma ISO 7010.

Nota: El nivel de profundidad de la caracterización, análisis y soporte técnico en materia civil, geotécnica, hidráulica y estructural deberá responder a la complejidad del sitio, a las condiciones reales de implantación y al riesgo identificado por el profesional competente, evitando sobredimensionamientos innecesarios en soluciones individuales de pequeña escala.

  - Bosquejo General del Sistema:

En la siguiente tabla se presenta el bosquejo general de los Sistemas Solares Fotovoltaicos (SSFV). Aunque este esquema contempla el equipamiento técnico sugerido, será responsabilidad del contratista validar, durante la etapa de ejecución, la totalidad de los materiales, equipos, accesorios y demás elementos necesarios para la correcta implementación y operación del sistema, de conformidad con las condiciones particulares de cada instalación y la normativa aplicable:

Tabla 1. Bosquejo General de Sistema Solar Fotovoltaico (SSFV).

| Componente | Descripción general | Función dentro del sistema |
| --- | --- | --- |
| Módulos fotovoltaicos | Paneles solares instalados en techo o en piso, según diseño. | Captar la radiación solar y transformarla en energía eléctrica en corriente continua (DC). |
| Estructura de soporte | Estructura metálica o de fijación diseñada según el tipo de instalación. | Soportar los módulos fotovoltaicos y garantizar su estabilidad mecánica y orientación. |
| Conductores DC | Cableado en corriente continua entre los módulos, cajas y el inversor. | Transportar la energía generada por los paneles solares hacia el inversor. |
| DPS en DC | Dispositivo de protección contra sobretensiones instalado en el lado de corriente continua. | Proteger los módulos, conductores, cajas de conexión e inversor frente a sobretensiones transitorias de origen atmosférico o por maniobras. |
| Protecciones DC | Elementos de seccionamiento, protección contra sobrecorriente y demás dispositivos requeridos en corriente continua. | Proteger los equipos y conductores del lado DC ante fallas eléctricas y facilitar el aislamiento del sistema. |
| Gabinete de protecciones / inversor | Envolvente donde se alojan el inversor y, cuando aplique, las protecciones eléctricas. | Brindar protección mecánica y ambiental a los equipos y facilitar su operación y mantenimiento. |
| Inversor | Equipo electrónico encargado de convertir la corriente continua en corriente alterna. | Sincronizar la energía generada con la red del usuario y del Operador de Red. |
| Protecciones AC | Interruptores, medios de desconexión y demás dispositivos de protección en corriente alterna. | Proteger el sistema y la instalación del usuario ante sobrecorrientes, cortocircuitos y fallas eléctricas. |
| Conductores AC | Cableado entre el inversor, protecciones, tablero y punto de conexión. | Transportar la energía en corriente alterna hacia la instalación del usuario. |
| Tablero general / punto de conexión | Punto de integración del sistema fotovoltaico con la red interna del usuario. | Permitir la entrega de energía a las cargas del usuario y su conexión con la red eléctrica existente. |
| Sistema de medición | Medidor aprobado por el Operador de Red, según el esquema regulatorio aplicable. | Registrar la energía consumida, generada y, cuando aplique, los excedentes entregados a la red. |
| Sistema de puesta a tierra | Conjunto de conductores y electrodos de tierra asociados al sistema. | Garantizar la seguridad de las personas y la protección de los equipos ante fallas y sobretensiones. |
| Red del Operador de Red | Red de baja tensión existente a la cual se conecta el usuario. | Complementar el suministro cuando no haya suficiente generación solar y recibir excedentes cuando aplique. |
| Sistema de monitoreo | Plataforma local o remota de supervisión del inversor y la generación. | Permitir el seguimiento de variables operativas, generación y estado del sistema. |

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EQUIPOS

## Módulos solares

Los módulos solares deberán contar con su respectiva ficha técnica y cumplir con mínimo las siguientes especificaciones:

Tabla 2. Especificaciones técnicas mínimas de módulos solares.

| Característica | SSFV en Piso | SSFV en Techo |
| --- | --- | --- |
| Rendimiento | Excelente rendimiento en condiciones de baja radiación solar, alta durabilidad y parámetros eléctricos óptimos. | Excelente rendimiento en condiciones de poca luz, alta durabilidad y parámetros eléctricos óptimos. |
| Tipo de tecnología | Mono (Monocristalino) PERC | Mono (Monocristalino) PERC |
| Potencia mínima en STC | 300 Wp | 300 Wp |
| Garantía de producción | 90 % a 12 años, 80 % a 25 años | 90 % a 12 años, 80 % a 25 años |
| Eficiencia mínima | ≥ 20 % | ≥ 20 % |
| Temperatura de operación | -40 °C a +85 °C | -40 °C a +85 °C |
| Voltaje máximo del sistema (IEC) | 1500 V | 1500 V |
| Valor máximo de fusible | > 25 A | > 25 A |
| Par de Conector | MC4 | MC4 |
| Certificaciones | IEC 61215, IEC 61730, UL 1703, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, TS62941, RETIE | IEC 61215, IEC 61730, UL 1703, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, TS62941, RETIE |
| Resistencia mecánica | Soporta cargas de viento, granizo y polvo | Resistente a vibraciones y cargas de viento |
| Peso optimizado | No aplica | Sí, para reducir impacto estructural en cubiertas |
| Degradación anual | ≤ 0.8 % | ≤ 0.8 % |
| Material del encapsulado | Vidrio templado con recubrimiento antirreflejo | Vidrio templado con recubrimiento antirreflejo |
| Vida útil mínima | 25 años | 25 años |

## Inversores

Los inversores deberán permitir la conversión eficiente de la energía generada, cumpliendo con mínimo los siguientes requisitos:

Tabla 3. Especificaciones técnicas mínimas de inversores.

| Característica | SSFV en piso o Techo |
| --- | --- |
| Tipo | Inversores o micro inversores On-Grid de inyección directa para sistemas conectados al SIN. |
| Número de fases | Según diseño |
| Rango de Potencia total AC nominal de salida (VA) | 1500 – 2000 |
| Voltaje nominal de salida / Intervalo (V) | 120 / 90-150. |
| Frecuencia nominal / Intervalo (Hz) | 60 / (55-65) |
| Eficiencia nominal (MPPT) | ≥ 99 % |
| Cantidad mínima MPPT | 2 |
| Eficiencia global | ≥ 97 % |
| Distorsión armónica total (THD) | <3 % |
| Factor de potencia | ≥ 0,99 |
| Rango temperatura ambiente (°C) | -40 °C a +65 °C |
| Comunicación | RS485, Modbus TCP/IP, GSM/3G/4G |
| Monitoreo | A través de app, web vía GSM/3G/4G o Wi-Fi |
| Grado de protección | IP67 (NEMA 6) |
| Relación DC/AC | Mayor a 0,8 y cercano a 1,25 |
| Certificaciones | IEC 62109-1 y 62109-2, UL 1741, IEC 62103, IEC 62116, IEC 61683, RETIE |
| Disponibilidad de repuestos | Acceso a repuestos y soporte técnico en Colombia |
| Vida útil mínima | 12 años |

## Medidores

Los medidores utilizados en los SSFV deberán garantizar una medición precisa de la energía generada y consumida, cumpliendo con los estándares regulatorios aplicables y asegurando su compatibilidad con los sistemas de monitoreo. El ejecutor será el responsable de realizar todas las gestiones necesarias para la legalización de la frontera y la puesta en operación comercial. Para tal fin, se presentan los requisitos técnicos mínimos de los medidores y de los sistemas de comunicación para SSFV en piso y SSFV en techo:

Tabla 4. Especificaciones técnicas mínimas de medidores bidireccionales.

| Característica | SSFV en piso o Techo |
| --- | --- |
| Tipo de medida | Directa, bidireccional en kWh, kVAr para SIN. |
| Medición | Cuatro cuadrantes |
| Medición de energía | Dos direcciones, medición por fase (fase a fase y fase a neutro) |
| Perfiles de carga | 4 perfiles de carga configurables |
| Tipos de conexión | Según diseño (1F-2H, 2F-3H, 3F-4H) |
| Precisión | Clase 1.0 o superior |
| Tensión | 120 / 90-150 |
| Rango de tensión | 0,8 – 1,25 Un |
| Corriente de base (In) | 5 A |
| Corriente máxima (Imax) | 120 A |
| Frecuencia | 60 Hz |
| Protección | IP54 |
| Temperatura de operación | -25°C a +70°C |
| Comunicación | RS485 / puerto óptico |
| Comunicación Remota | GPRS/GSM, Wi-Fi, Ethernet, LoRa |
| Protocolos | DLMS/COSEM, IEC62056-21, MODBUS |
| Cumplimiento regulatorio | CREG 038 de 2014 |
| Vida útil mínima | 25 años |

Tabla 5. Especificaciones técnicas mínimas de medidores unidireccionales.

| Característica | SSFV en piso o Techo |
| --- | --- |
| Tipo de medida | Directa, unidireccional en kWh, kVAr para SIN. |
| Medición | Dos cuadrantes |
| Medición de energía | Una dirección, medición por fase (fase a fase y fase a neutro) |
| Perfiles de carga | 4 perfiles de carga configurables |
| Tipos de conexión | Según diseño (1F-2H, 2F-3H, 3F-4H) |
| Precisión | Clase 1.0 o superior |
| Tensión | 120 / 90-150 |
| Rango de tensión | 0,8 – 1,25 Un |
| Corriente de base (In) | 5 A |
| Corriente máxima (Imax) | 120 A |
| Frecuencia | 60 Hz |
| Protección | IP54 |
| Temperatura de operación | -25°C a +70°C |
| Comunicación | RS485 / puerto óptico |
| Comunicación Remota | GPRS/GSM, Wi-Fi, Ethernet, LoRa |
| Protocolos | DLMS/COSEM, IEC62056-21, MODBUS |
| Cumplimiento regulatorio | CREG 038 de 2014 |
| Vida útil mínima | 25 años |

## Estructuras de soporte

Tabla 6. Especificaciones técnicas mínimas para las estructuras de soporte.

| Característica | SSFV en Piso | SSFV en Techo |
| --- | --- | --- |
| Material | Acero galvanizado o aluminio anodizado | Acero inoxidable o aluminio anodizado |
| Carga de viento soportada | Hasta 130 km/h | Hasta 120 km/h |
| Anclaje | Cimentaciones de concreto o tornillos helicoidales | Adaptado al tipo de cubierta (teja, losa, lámina metálica) |
| Protección anticorrosiva | Recubrimiento especial para evitar degradación | Recubrimiento anticorrosivo y tornillería de acero inoxidable |
| Normativas aplicables | NSR-10, NTC 5832, ISO 14713-1/2/3 | NSR-10, NTC 5832, Aluminium Association, ANSI H35 |

## Sistema de Monitoreo

A continuación, se presentan los requisitos técnicos mínimos del sistema de monitoreo de los SSFV, con el fin de definir las variables mínimas a registrar, la periodicidad de adquisición y visualización de datos, el almacenamiento histórico, los perfiles de usuario, la gestión de alarmas y reportes, así como las condiciones de acceso para supervisión o interventoría y las responsabilidades asociadas a la conectividad y disponibilidad de la plataforma.

Tabla 7. Especificaciones técnicas mínimas para el sistema de monitoreo.

| Característica | SSFV en piso o Techo |
| --- | --- |
| Tipo | Plataforma de monitoreo local y/o remota para supervisión del SSFV, integrada al inversor o mediante dispositivo adicional, según diseño. |
| Variables mínimas a registrar | Como mínimo deberá registrar: energía generada acumulada, potencia instantánea AC, tensión AC de salida, corriente AC de salida, frecuencia, estado operativo del inversor, alarmas y fallas del sistema. Cuando el equipo lo permita, también deberá registrar variables DC tales como tensión DC, corriente DC y energía generada diaria. |
| Periodicidad de adquisición de datos | La adquisición de datos deberá realizarse automáticamente con una periodicidad mínima de 15 minutos o menor, según la capacidad de la plataforma y del inversor. |
| Periodicidad de actualización en plataforma | La visualización de la información en la plataforma deberá actualizarse como mínimo cada 15 minutos, siempre que exista conectividad disponible. |
| Almacenamiento histórico | La plataforma deberá contar con almacenamiento histórico de la información operativa por un período mínimo de 5 años, o durante el tiempo de garantía del sistema, lo que resulte mayor. |
| Visualización de datos | La plataforma deberá permitir la consulta de información en tiempo real e histórica, mediante entorno web, aplicación móvil o software de acceso equivalente. |
| Perfiles de usuario | Deberá permitir como mínimo la creación de perfiles de administrador y usuario consulta. Cuando aplique, deberá contemplarse acceso para supervisión, interventoría o entidad designada por el contratante. |
| Alarmas y eventos | Deberá generar y registrar alarmas, como mínimo, por pérdida de comunicación, falla del inversor, ausencia de generación, sobretensión, subtensión y demás eventos que afecten la operación del sistema, cuando estas funciones estén disponibles en el equipo. |
| Reportes | Deberá permitir la generación y descarga de reportes de generación diaria, mensual e histórica, así como reportes de eventos y alarmas, en formatos de uso común. |
| Acceso para supervisión o interventoría | La plataforma deberá permitir acceso remoto de consulta para las entidades de supervisión, interventoría o para quien defina el contratante, con las restricciones de seguridad que correspondan. |
| Conectividad | El sistema de monitoreo podrá operar mediante Wi-Fi, Ethernet, RS485, Modbus TCP/IP, red móvil o el medio de comunicación definido en el diseño, garantizando compatibilidad entre los equipos instalados. |
| Responsabilidad sobre conectividad | El contratista deberá suministrar, configurar y dejar operativa la solución de monitoreo hasta su puesta en servicio. La disponibilidad posterior del canal de internet o datos dependerá de las condiciones del sitio y del esquema definido para la operación del sistema. |
| Disponibilidad de la plataforma | La plataforma de monitoreo deberá garantizar disponibilidad operativa conforme con las condiciones del fabricante o proveedor tecnológico, permitiendo la consulta de la información registrada cuando exista conectividad. |
| Compatibilidad | El sistema de monitoreo deberá ser compatible con el inversor suministrado y con los protocolos de comunicación requeridos para la supervisión del SSFV. |
| Seguridad de acceso | Deberá contar con acceso mediante usuario y contraseña, o mecanismo equivalente, para proteger la información y restringir modificaciones no autorizadas. |
| Soporte técnico | El proveedor deberá garantizar soporte técnico para configuración, puesta en marcha y atención de fallas del sistema de monitoreo durante el período de garantía. |
| Garantía mínima | Según la garantía ofrecida para el inversor o para la solución de monitoreo, la que resulte aplicable. |
| Otros | El sistema de monitoreo deberá contar, como mínimo, con: i) registro de generación y variables eléctricas principales; ii) almacenamiento histórico mínimo de doce (12) meses; iii) perfiles diferenciados de acceso para contratista y supervisión/interventoría; iv) gestión de alarmas y eventos; v) generación de reportes; y vi) definición expresa de responsabilidades sobre conectividad, soporte y disponibilidad de la plataforma durante el periodo de AOM |

## Control de Inyección de Potencia

El controlador deberá ser plenamente compatible con el inversor propuesto para la solución de 1,5 kW y permitir la configuración de estrategias de operación tales como cero inyección o inyección limitada a un valor preestablecido, según lo exijan las condiciones técnicas del proyecto y los requerimientos del Operador de Red. La solución deberá incluir los elementos de medición y comunicación requeridos para su correcto funcionamiento, tales como medidor de energía, transformadores de corriente o dispositivos equivalentes, así como el canal de comunicación entre dichos elementos y el inversor. En soluciones de este tipo, la limitación de exportación depende de la arquitectura de medición y comunicación del sistema, por lo que el control debe entenderse como una regulación dinámica y no como una condición instantánea ideal permanente.

Tabla 8. Especificaciones técnicas mínimas para el control de inyección de Potencia.

| Ítem | Especificación técnica requerida |
| --- | --- |
| Equipo | Controlador de inyección de potencia para sistema fotovoltaico de 1,5 kW, integrado en el inversor o externo compatible. |
| Función | Monitorear el flujo de energía en el punto de conexión y regular la potencia del inversor para limitar o impedir la inyección de excedentes a la red. |
| Modo de operación | Deberá permitir configuración de cero inyección o inyección limitada, según los requerimientos del proyecto. |
| Compatibilidad | Deberá ser compatible con el inversor, el sistema de medición y la arquitectura eléctrica de la solución instalada. |
| Instalación y operación | El suministro deberá incluir instalación, configuración, pruebas, puesta en servicio y operación segura ante fallas. |
| Documentación | Deberán entregarse fichas técnicas, manuales, diagramas de conexión y protocolo de pruebas. |

## Transformador de Corriente

El sistema deberá incorporar un transformador de corriente para medición y control, con corriente secundaria nominal de 5 A, destinado a detectar la corriente en el punto de conexión y suministrar la señal requerida por el controlador de inyección de potencia o por el inversor. El equipo deberá seleccionarse con una relación de transformación adecuada a la corriente nominal del circuito y con clase de exactitud para medida tipo 0,5S o superior, de manera que garantice un desempeño confiable en condiciones de baja carga, considerando que este tipo de clases mantiene límites de error desde valores reducidos de corriente y dentro del rango de carga secundaria definido por la norma. Asimismo, el TC deberá entregarse calibrado o verificado de fábrica para operación a baja carga, con su correspondiente certificado, y la carga total conectada al secundario incluyendo el controlador de inyección de potencia, conductores y accesorios no deberá exceder la carga nominal del equipo, a fin de preservar la exactitud de la medición y el correcto funcionamiento del sistema de control de inyección.

Tabla 9. Especificaciones técnicas mínimas para el transformador de corriente.

| Ítem | Especificación técnica requerida |
| --- | --- |
| Equipo | Transformador de corriente para sistema fotovoltaico de 1,5 kW, asociado al sistema de control de inyección de potencia. Podrá ser de núcleo partido o tipo cerrado, según la solución propuesta. |
| Función | Medir la corriente en el punto de conexión para identificar la magnitud y el sentido del flujo de energía, permitiendo al controlador o al inversor regular la potencia generada y limitar la exportación de excedentes. |
| Compatibilidad | Deberá ser compatible con el inversor, el controlador de inyección o el medidor inteligente de la solución. La señal de salida deberá corresponder a la requerida por el fabricante del sistema de control. |
| Características técnicas | Deberá contar con relación de transformación adecuada a la corriente nominal del circuito, clase de exactitud apropiada para funciones de medición y control, y cumplimiento de norma técnica aplicable para transformadores de corriente. |
| Instalación y operación | Deberá instalarse en el punto definido del sistema, con identificación de polaridad, correcta orientación y conexión segura, garantizando una lectura confiable para el control de inyección. |
| Documentación | Deberán entregarse fichas técnicas, manuales, diagrama de conexión y protocolo de pruebas que evidencien su correcta integración y funcionamiento dentro del sistema. |

- PUESTA EN MARCHA

Consiste en todas las actividades necesarias para el arranque y operación de los sistemas, para lo cual se deberán adelantar todos los trámites necesarios para poder conectar el SSFV a la red, contar con las certificaciones RETIE de todos los equipos y/o componentes de los sistemas que lo requieran y tener todas las actas de aprobación por parte de interventoría y beneficiario. De igual manera se deberán realizar como mínimo, pero sin limitarse a ello, todas las pruebas y protocolos de comisionamiento descritos a continuación:

5.1. Pruebas de funcionamiento y normal operación de los SSFV

Las siguientes son las pruebas mínimas que deben realizarse en los SSFV, sin limitarse exclusivamente a ellas:

- Inspección visual de sombras para verificar que el sistema no presente afectaciones posteriores a su instalación debido a nuevas edificaciones o el crecimiento de vegetación cercana a los módulos fotovoltaicos.

- Pruebas de tensión y corriente en corriente continua (DC) con el inversor en operación.

- Pruebas de tensión en corriente continua (DC) con el inversor desconectado (Nota: estas pruebas se realizarán en cada uno de los strings y en cada equipo inversor).

- Pruebas de tensión y corriente en corriente alterna (AC), considerando todas las fases, así como mediciones con neutro y tierra.

- Ensayos de curvas IV para evaluar el comportamiento eléctrico del sistema.

- Limpieza de todos los componentes para garantizar el óptimo desempeño de cada elemento.

- Limpieza de los módulos fotovoltaicos, siguiendo las recomendaciones y especificaciones del fabricante.

- Prueba de tensión de circuito abierto en los paneles solares dentro de su cadena de strings, además de la prueba de curva del sistema.

- Revisión del estado y funcionamiento de gabinetes, cajas eléctricas, protecciones en corriente continua (DC) y corriente alterna (AC), conectores, terminales, acometidas eléctricas, estructuras de soporte de inversores y encerramientos físicos de inversores, tableros eléctricos y transformadores. Luego de la inspección, se realizarán los reemplazos necesarios de acuerdo con los hallazgos detectados.

- Verificación de la identificación de equipos, tableros y componentes del sistema, incluyendo etiquetas y marquillas en cables DC y AC, acometidas eléctricas (tuberías, corazas, bandejas, entre otros), así como la correcta señalización de avisos de riesgo eléctrico y demarcaciones.

- Inspección termográfica en puntos críticos, tales como el punto de inyección, inversores, conexiones en bornes, protecciones en tableros eléctricos y módulos fotovoltaicos.

- Pruebas de reconexión automática, conforme a lo establecido en el acuerdo del Consejo Nacional de Operación (CNO), cuando aplique.

- Pruebas de continuidad y equipotencialidad en los sistemas de puesta a tierra, además de pruebas de continuidad en conductores generales.

- Inspección de polaridad en los cableados utilizados en el sistema, asegurando su correcta conexión.

- Pruebas de funcionamiento en la sección de control, abarcando la validación de interruptores de relé y disyuntores, cuando corresponda.

- Prueba de resistencia de aislamiento para verificar la seguridad eléctrica del sistema.

- Inspección termográfica de los módulos solares fotovoltaicos para detectar la generación de calor y posibles anomalías térmicas.

5.2. Inspección visual previa

- Verificar la correcta instalación de los paneles solares, soportes, estructuras y demás equipos que conforman el SSFV.

- Revisar la integridad de los paneles solares, cables, conectores, canalizaciones y todos los elementos del sistema.

- Asegurar que no existan sombreados ni obstrucciones que afecten la eficiencia del sistema.

- Confirmar que la fijación de los módulos cumple con los cálculos de cimentación.

5.3. Pruebas de continuidad y aislamiento

- Continuidad: verificar la integridad de los circuitos eléctricos para asegurar la ausencia de interrupciones.

- Aislamiento: medir la resistencia de aislamiento en cables de corriente continua (DC) y corriente alterna (AC) para garantizar la seguridad del sistema.

5.4. Prueba de polaridad

- Comprobar la polaridad correcta de los módulos fotovoltaicos y sus conexiones, evitando errores de instalación.

5.5. Prueba de impedancia a tierra

- Medir la resistencia de puesta a tierra para garantizar que el sistema está correctamente aterrizado, cumpliendo los requisitos de seguridad y normatividad vigente.

5.6. Pruebas de cortocircuito y tensión de circuito abierto (Voc)

- Voc (Tensión de circuito abierto): medir la tensión de circuito abierto en cada string de los paneles solares, verificando que los valores coincidan con las especificaciones del fabricante.

- Isc (Corriente de cortocircuito): evaluar la corriente de cortocircuito para asegurar que los valores obtenidos estén dentro de los rangos previstos.

5.7. Prueba de rendimiento bajo condiciones de irradiancia real

- Medir el rendimiento de los módulos fotovoltaicos y compararlo con las curvas de desempeño indicadas por el fabricante bajo condiciones reales de irradiancia solar.

5.8. Prueba de inversores

- Verificar el arranque y correcto funcionamiento de los inversores.

- Confirmar la conversión de energía de DC a AC de manera eficiente.

- Evaluar el desempeño del inversor y verificar que se mantenga dentro de los límites especificados por el fabricante.

- Actualización y validación de firmware.

5.9. Pruebas en transformadores de corriente

- Medición de curvas de saturación, verificando el comportamiento del transformador ante sobrecargas.

- Comprobación de polaridad, asegurando una correcta instalación y conexión.

- Verificación de la relación de transformación, comparando los valores obtenidos con los especificados por el fabricante.

- Medición de la resistencia de aislamiento, garantizando la integridad dieléctrica del equipo.

5.9. Pruebas de sistemas de protección y seguridad

- Evaluar el funcionamiento de los sistemas de desconexión ante sobrecargas, fallas eléctricas o eventos de desconexión del sistema.

- Verificar la correcta operación de las protecciones termomagnéticas en el inversor.

5.10.  Prueba de sincronización y conexión a la Red

- Asegurar que el SSFV se sincroniza correctamente con la red eléctrica sin generar inestabilidad.

5.11. Pruebas de monitorización y comunicación

- Verificar el adecuado funcionamiento del sistema de monitoreo del SSFV.

- Asegurar que los inversores y otros dispositivos del sistema establezcan comunicación correcta con la plataforma de supervisión o monitorización.

5.12. Prueba de potencia AC generada

- Medir la potencia en AC generada y compararla con la estimación de diseño para garantizar que el sistema cumple con los parámetros de generación previstos.

5.13. Pruebas de comisionamiento para tableros de baja tensión

En la instalación de Sistemas Solares Fotovoltaicos (SSFV), los tableros de baja tensión deberán someterse a pruebas y verificaciones conforme a normas NEMA, UL o IEC aplicables. Como mínimo, se deberá realizar:

- Verificación de componentes según planos y listado de partes.

- Inspección de la conexión de los componentes conforme a los esquemas eléctricos.

- Revisión de conexiones, enclavamientos mecánicos y eléctricos, y secuencia de fases.

- Pruebas funcionales de interruptores, gavetas y sistemas de disparo y protecciones.

- Medición de resistencia de aislamiento fase-fase y fase-tierra.

- Verificación de instrumentos de medida, señalización, alarmas.

- Control aleatorio de torque en tornillería.

5.14. Criterios de aceptación

Estas pruebas garantizan la correcta operación, seguridad eléctrica y confiabilidad del sistema antes de su puesta en servicio. Los resultados obtenidos en cada prueba deberán cumplir con los parámetros establecidos en las normativas IEC 61730, IEC 62116, RETIE y NTC 2050. En caso de que se detecten desviaciones, el contratista deberá implementar medidas correctivas antes de la puesta en operación del sistema.

5.15. Elaboración de reportes

Generar un informe detallado de todas las pruebas ejecutadas, incluyendo resultados, observaciones y acciones correctivas requeridas.

- ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Durante la ejecución del Componente de Administración, Operación y Mantenimiento (AOM), el contratista deberá ejecutar las siguientes actividades a lo largo de 12 meses, sin estar limitado únicamente a estas:

6.1. Gestión administrativa

- Reporte de gestión y seguimiento: elaborar y presentar informes periódicos sobre el desempeño y estado del SSFV, asegurando el cumplimiento de los objetivos establecidos y documentando eventos de mantenimiento, correcciones implementadas y cualquier anomalía detectada.

- Interventoría y/o Supervisión normativa: garantizar que el SSFV cumpla, desde su fase inicial, con la normativa técnica, ambiental y de seguridad aplicable.

- Coordinación de licencias y permisos: gestionar y, en caso de requerirse, renovar los permisos necesarios para la operación del SSFV durante el periodo de AOM.

- Control de documentación técnica: administrar y actualizar la documentación técnica del sistema, incluyendo manuales de los equipos, reportes de desempeño, registros de operación y protocolos de mantenimiento. Gestión de seguros: garantizar que el SSFV cuente con la cobertura de seguros adecuada frente a riesgos como incendios, fenómenos naturales o actos vandálicos, si aplica.

6.2. Operación

- Monitorización en tiempo real: supervisar de manera continua el desempeño del SSFV para detectar fallos, posibles fallos, bajas en el rendimiento o cualquier anomalía operativa.

- Optimización del rendimiento: aplicar estrategias para maximizar la generación de energía, ajustando parámetros operativos en función de las condiciones climáticas y de radiación solar.

- Gestión de la energía producida: controlar y registrar la generación y suministro de energía del SSFV para asegurar el cumplimiento de los valores proyectados.

- Control de consumos propios: gestionar el consumo de energía de los componentes auxiliares del SSFV, tales como inversores, controladores, sistemas de refrigeración, entre otros.

- Control de desempeño: evaluar y comparar el rendimiento real del sistema con las proyecciones de diseño, identificando desviaciones y proponiendo acciones correctivas.

6.3. Mantenimiento preventivo y predictivo

- Inspección visual periódica: se debe realizar una revisión sistemática de los paneles solares, estructuras de soporte, cableado y demás componentes del sistema, con el propósito de detectar daños, signos de corrosión o acumulación de suciedad que puedan comprometer su rendimiento.

- Limpieza de los paneles solares: se debe programar y ejecutar la limpieza de los paneles solares de acuerdo con las recomendaciones del fabricante, evitando pérdidas de eficiencia ocasionadas por la acumulación de polvo, residuos o suciedad ambiental.

- Mantenimiento de inversores: se debe inspeccionar y dar mantenimiento preventivo a inversores, con el fin de garantizar su correcto desempeño y prevenir fallas en la conversión y distribución de energía.

- Verificación del cableado y conexiones eléctricas: es necesario revisar las conexiones eléctricas para evitar fallos por contactos deficientes, desgaste o corrosión, asegurando la continuidad eléctrica y minimizando riesgos operativos.

- Evaluación de estructuras de soporte: se debe verificar la integridad estructural de los soportes de los paneles solares, asegurando la correcta fijación, el anclaje adecuado y la resistencia frente a factores ambientales, como vientos y cargas mecánicas.

6.4. Mantenimiento correctivo

- Diagnóstico y corrección de fallos: se deben identificar, analizar y resolver fallos en los sistemas eléctricos, inversores, paneles solares y demás componentes del sistema SSFV, asegurando el restablecimiento óptimo de la operación.

- Sustitución de equipos defectuosos: se deben reemplazar los componentes que presenten daños, como paneles solares, inversores o seccionadores, garantizando la continuidad del servicio y la eficiencia del sistema.

- Reparación de daños ocasionados por condiciones climáticas: se deben evaluar y corregir los daños estructurales o eléctricos causados por eventos meteorológicos adversos, como granizo, fuertes vientos o tormentas eléctricas, asegurando la funcionalidad del sistema.

- Respuesta ante emergencias: se debe implementar un plan de contingencia que permita actuar de manera inmediata frente a situaciones imprevistas, minimizando el tiempo de inactividad del sistema y reduciendo posibles afectaciones operativas.

6.5. Monitoreo y análisis de datos

- Variables e indicadores: se deberán monitorear y analizar los siguientes tipos de variables e indicadores:

  - Ambientales: evaluación de la reducción de emisiones de CO₂ equivalente e indicadores ambientales establecidos en el Plan de Gestión Ambiental-Plan de Manejo Ambiental

  - Económicos: medición del ahorro económico de los beneficiarios en el pago de la factura de energía eléctrica y del ahorro generado para el Estado por la reducción de subsidios a la energía.

  - Técnicos: registro y análisis de la energía generada mensualmente y acumulada, el número de kilovatios pico (kWp) instalados mensualmente y su acumulado total.

  - Sociales: Registro del número de usuarios beneficiados directos con la implementación de los SSFV, entendido el usuario como el suscriptor del servicio de energías eléctrica.

- Registro de producción de energía: se debe garantizar un monitoreo continuo y un registro detallado de la energía generada por el sistema para evaluar su desempeño.

- Análisis de datos: se requiere un análisis detallado de tendencias de generación energética para prever posibles fallos y optimizar la operación del sistema.

- Informes de desempeño: elaboración de reportes periódicos que reflejen el rendimiento energético del SSFV, incidencias detectadas, actividades de mantenimiento ejecutadas y cumplimiento de las proyecciones de generación.

- Verificación de garantías de rendimiento: se debe asegurar que el SSFV opera dentro de los parámetros de generación garantizados por los fabricantes de los equipos, verificando el cumplimiento de los estándares de eficiencia.

- RECONOCIMIENTO DE ÍTEMS NO PREVISTOS U OBRAS COMPLEMENTARIAS

Durante la ejecución del contrato, si se identifica la necesidad de incorporar ítems no contemplados en los formularios de cantidades y precios, o de llevar a cabo obras complementarias, se deberá proceder conforme a los lineamientos establecidos en este documento, en cumplimiento estricto de la normativa aplicable y del Manual de contratación del FENOGE. Todas las solicitudes deberán ajustarse a las especificaciones técnicas mínimas establecidas.

7.1. Procedimiento para la solicitud y aprobación

a. Solicitud del contratista: El contratista deberá presentar a la Interventoría y/o Supervisión una solicitud formal justificando la necesidad de ejecutar ítems no previstos u obras complementarias. Dicha solicitud deberá estar respaldada por un informe detallado que permita a FENOGE evaluar su procedencia y viabilidad. En el caso de obras complementarias, estas deberán desagregarse en ítems específicos para facilitar su identificación y análisis. El informe deberá incluir:

- Descripción técnica detallada de los ítems o actividades propuestas.

- Justificación técnica y operativa que sustente la necesidad de los ítems adicionales.

- Impacto en la funcionalidad, eficiencia y operación del sistema fotovoltaico.

- Relación de cantidades de obra, costos estimados y método de pago.

- Identificación de actividades específicas en caso de obras complementarias, desglosadas en ítems.

- Correlación con las condiciones contractuales establecidas.

b) Análisis por parte de la Interventoría y/o Supervisión: Una vez recibida la solicitud, la Interventoría y/o Supervisión deberá:

- Evaluar la pertinencia de la solicitud en términos técnicos, financieros y contractuales.

- Analizar el impacto de los ítems u obras complementarias en la ejecución global del contrato.

- Verificar que las especificaciones técnicas propuestas cumplan con los estándares de calidad y normatividad vigente.

- Emitir un informe técnico sustentado dirigido a FENOGE, justificando la viabilidad de la ejecución y presentando un análisis de especificaciones de medición y pago.

c) Cotización y selección del proveedor:

- El contratista deberá presentar al menos tres cotizaciones de proveedores con experiencia y certificación en el suministro de los ítems requeridos.

- La Interventoría y/o Supervisión analizará y comparará las ofertas recibidas, justificando la selección de la mejor alternativa en términos de calidad, costo y oportunidad.

- Se verificará que los proveedores cumplan con certificaciones de calidad y normatividad aplicable, asegurando el cumplimiento de los estándares exigidos.

- El análisis deberá incluir una justificación técnica y económica que garantice la equidad y transparencia en el proceso de selección.

7.2. Aprobación de análisis de precios unitarios (APU)

- Elaboración del análisis de precios unitarios (APU):

- La Interventoría y/o Supervisión deberá elaborar el formato de análisis de precios unitarios (APU), firmarlo y anexar la documentación que respalde los valores calculados.

- Se deberá garantizar que los costos presentados se ajusten a los precios del mercado y las especificaciones técnicas previamente aprobadas.

- Incorporación de nuevos APU’s:

- Una vez aprobado el valor de los ítems no previstos por FENOGE, se procederá con la firma del acta de incorporación de los nuevos APU’s por parte del contratista, la Interventoría y/o Supervisión.

- Se verificará que todos los documentos de respaldo sean claros y cumplan con los requisitos técnicos y contractuales establecidos.

- Modificación contractual:

- FENOGE formalizará la modificación del contrato para la incorporación de los nuevos ítems y la adición del valor correspondiente.

- Esta modificación contractual deberá formalizarse antes de la ejecución de cualquier actividad o adquisición de bienes no previstos.

7.3. Límites y condiciones del reconocimiento

- Aprobación de ítems adicionales sin superar el valor del contrato:

- Si el monto total de los ítems adicionales no excede el valor del contrato, FENOGE podrá aprobar su ejecución y formalizar su incorporación mediante un acta de fijación de ítems no previstos.

- Modificación contractual para excedentes:

- Si el valor de los ítems adicionales supera el monto del contrato, será necesario suscribir una modificación contractual para la ampliación de los recursos financieros.

- La modificación contractual deberá ser sustentada técnicamente por la Interventoría y/o Supervisión y aprobada por FENOGE antes de su ejecución.

7.4. Forma de pago y restricciones

- Forma de pago:

- El pago de los ítems no previstos u obras complementarias se realizará bajo las condiciones establecidas en el proceso de selección que originó el contrato.

- Se deberá verificar que los pagos correspondan con el avance de la obra y el cumplimiento de las especificaciones técnicas aprobadas.

- Restricción de reconocimiento de costos sin autorización:

- FENOGE no reconocerá costos adicionales si el contratista ejecuta ítems no previstos u obras complementarias sin la autorización previa y expresa de la entidad.

- La ejecución de trabajos sin la debida aprobación podrá dar lugar a sanciones contractuales y no generará obligación de pago por parte de FENOGE.

- Limitación de facultades de la Interventoría:

- La Interventoría no podrá ordenar la ejecución de trabajos adicionales sin la aprobación formal de FENOGE.

- Se deberá garantizar que toda orden de trabajo adicional esté debidamente sustentada y documentada antes de su ejecución.

7.5. Consideraciones finales

- La inclusión de nuevos ítems y la ejecución de obras complementarias deberán cumplir con los requisitos técnicos definidos en el presente documento y garantizando su alineación con los objetivos del FENOGE en términos de eficiencia energética y sostenibilidad.

- La Interventoría y/o Supervisión será responsable de verificar que los nuevos ítems o actividades cumplan con las normas y estándares técnicos establecidos.

- Todos los procedimientos deberán alinearse con la normativa vigente de contratación pública y ejecución de proyectos energéticos en Colombia.