## Detalles Tècnicos
SOLICITUD DE COTIZACIÓN (SC) No. SC-004-2021
OBJETO: Diseñar, suministrar, instalar e implementar sistemas solares fotovoltaicos individuales en las islas de Providencia y Santa Catalina”.
DETALLES TÈCNICOS MINIMOS SOLICITADOS
Paneles Solares |  | INDICAR DETALLE DE CADA EQUIPO
1. Eficiencias mayores al 18%.
2. Los paneles deben contar con certificación de producto para soportar cargas de vientos mayores a 2400 pascales (norma IEC62938 o equivalente) y certificación de producto para operar en condiciones de niebla salina así como resistencia al amoniaco.
3. En condiciones estándares de prueba (STC “Standard Test Conditions”) de irradiación de 1.000 vatios/m2 en el espectro AM 1,5 a una temperatura de celda de 25°C, los paneles deberán cumplir como mínimo los parámetros técnicos establecidos en el RETIE.
4. Los paneles deberán contar con una garantía mínima de (10) años con un porcentaje (%) de degradación de pérdida de potencia no mayor al 10% en el año 10, y no mayor al 20% de su capacidad nominal en el año 25.
5. Los paneles podrán tener una variación de potencia de 0 a +5 W, y protección contra degradación inducida por potencial (Anti PID).
6. Los módulos deben estar probados con uno de los siguientes programas de calidad y durabilidad:
Durabilidad de Fraunhofer Iniciativa PVDI testing.
Calificación Plus de NREL para la fiabilidad del módulo fotovoltaico.
Programa de pruebas de durabilidad VDE.
TÜV Sud Thresher o equivalente.
Programa de prueba de durabilidad Atlas 25+ PV.
Programa de prueba de calificación de proveedor de PVEL.
7. Módulos de fabricantes TIER 1
Inversor
El contratista seleccionará el inversor o grupo de inversores que, tenga una certificación UL 1741 o IEEE 1547 o IEC62109-1 o equivalente:
Tipo de Inversor | Inversor Cargador
Mínima Potencia Continua de salida @ 25 ºC | 3000 W
Voltaje Nominal de entrada | 110 V L-N
Voltaje nominal de salida | Sinusoidal pura 120 V
Rango de voltaje nominal | 90 V a 140 V
Frecuencia de entrada | 45 Hz a 65 Hz
Frecuencia de salida | 60Hz
THD | £3%
Tipo de Conexión | 1ø+/N/GND
Eficiencia (%) | Mayor o igual a 93
Garantía Mínima | 5 años
Voltaje DC nominal | 48VDC
Corriente de Carga | 60 A
Voltaje de entrada CA | 120 VAC
Rango de Voltaje | 65-140VAC
Rango de Frecuencia | 50HZ/60Hz
Rango en Voltaje MPPT | 30 VDC-aa5dc
Máx Voltaje de Circuito abierto PV | 145 vdc
Banco de baterías
La batería que acompaña la SSFVI deberá ser de litio y contar con certificación de norma IEC 62133, o equivalente. Y debe tener una garantía mínima de 2 años.
Se deben cumplir como mínimo con los siguientes requerimientos: BMS funciones de protección que incluyen descarga excesiva, sobrecarga, sobrecorriente y temperatura alta / baja; también debe permite la comunicación entre la batería y los equipos principales del sistema con capacidad útil de 2500 Wh - 48 VDC -3.650 ciclos hasta el 80% DOD. Tasa de autodescarga mensual ≤2% con SOC≥50% a 25ºC, 1000msnm, RH55%; ≤3% con SOC
Controlador de carga
El regulador de carga de la SSFVI debe cumplir como mínimo los siguientes requerimientos: 40A/48V MPPT Solar, Voc mayor o igual a 150 V, eficiencia mínima del 96%, debe ser apto para cargar baterías tipo LiFePO4, con protecciones sobre voltaje de entrada y salida, protección de bajo y alto voltaje de batería, polaridad inversa, por alta y baja temperatura, cortocircuito, sobre corriente fotovoltaica.
Garantía mínima: 5 años.
Dispositivo de monitoreo remoto que permita el monitoreo de la generación de energía a través de una conexión a Internet
Regulador de Carga
Gabinete en lámina galvanizada para el alojamiento de equipos y accesorios,
BoS (accesorios, conexionado, cableado, canalización, fijación y protecciones eléctricas por sobrecorriente, desconexión y sobretensiones DPS)
Sistema de puesta a tierra
Estructura de soporte

## Experiencia
SOLICITUD DE COTIZACIÓN (SC) No. SC-004-2021
OBJETO: Diseñar, suministrar, instalar e implementar sistemas solares fotovoltaicos individuales en las islas de Providencia y Santa Catalina”.
Experiencia y Capacidad Técnica
Item | Empresa/Entidad Contratante | Objeto | Contratos Criterio i | Contratos Criterio ii | Contratos Criterio iii | Contratos Criterio iv | Observaciones
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.1.1. Experiencia y Capacidad Técnica
(a) El oferente deberá cumplir con la totalidad de las especificaciones indicadas en este documento.
(b) El oferente deberá acreditar una experiencia de máximo diez (10) contratos con objetos similares al objeto que se espera contratar a través de la presente solicitud de cotización, cumpliendo con las siguientes condiciones:
i. Que los contratos relacionados hayan sido ejecutados entre el 01 de enero de 2015 y la fecha de cierre del presente proceso;
ii. Que la suma de la potencia instalada de los contratos de construcción de sistemas solares fotovoltaicos relacionados sea igual o superior a los 170 kWp.
iii. Que mínimo dos (2) de los contratos relacionados de construcción de sistemas de generación de energía solar cuenten con una potencia instalada mayor a 30 kWp.
iv. Que mínimo uno (1) de los contratos relacionados de construcción de sistemas de generación de energía solar cuenten con almacenamiento.
Nota 1. Se tendrán en cuenta los contratos presentados que hayan sido suscritos a partir de enero de 2015 y totalmente ejecutados.
Para tal efecto, los Oferentes deberán acreditar la experiencia solicitada mediante certificaciones expedidas por los contratantes y/o actas de liquidación, en las cuales se indique como mínimo el objeto, fecha de inicio, fecha de terminación, contratante, valor del contrato y los servicios a los cuales corresponde la experiencia, entre otros. Los documentos deberán estar expedidos en papel membrete del contratante.

## Director de Proyecto
SOLICITUD DE COTIZACIÓN (SC) No. SC-004-2021
OBJETO: Diseñar, suministrar, instalar e implementar sistemas solares fotovoltaicos individuales en las islas de Providencia y Santa Catalina”.
VERIFICACIÓN EQUIPO MÍNIMO
Rol para el que es propuesto el profesional | Director de Proyecto
Nombres y Apellidos
Nacionalidad
N° de identificación
Dirección
Ciudad (Domicilio)
Teléfono
Correo Electrónico
PERFIL REQUERIDO |  |  | TITULO PROFESIONAL |  | MATRICULA PROFESIONAL Fecha Numero expediciòn
1.FORMACION ACADEMICA: Profesional en cualquiera de los siguientes núcleos básicos del conocimiento: · Ingenierías · Arquitectura y afines · Ciencia Política, Relaciones Internacionales · Derecho · Negocios Internacionales · Finanzas · Economía, administración, contaduría y afines · Física, Matemáticas, Estadística, Ciencias exactas
2. EXPERIENCIA GENERAL: Experiencia de ocho (8)
3. EXPERIENCIA ESPECÍFICA: Como director, gerente, coordinador, supervisor y/o afines en el desarrollo de mínimo cinco (5) proyectos relacionados con SSFV
RELACIÓN DE EXPERIENCIA
Empresa / Entidad | CARGO | Fecha Inicio DD/MM/AA | Fecha Final DD/MM/AA | DÍAS | Experiencia General | Experiencia Especìfica | Observaciones
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL DIAS |  |  |  | 0
TOTAL AÑOS |  |  |  | 0
NOTA: Especificar con una X en la casilla correspondiente, si la experiencia relacionada corresponde a experiencia general o especifica.

## Ingeniero de Proyecto
SOLICITUD DE COTIZACIÓN (SC) No. SC-004-2021
OBJETO: Diseñar, suministrar, instalar e implementar sistemas solares fotovoltaicos individuales en las islas de Providencia y Santa Catalina”.
VERIFICACIÓN EQUIPO MÍNIMO
Rol para el que es propuesto el profesional | Director de Proyecto
Nombres y Apellidos
Nacionalidad
N° de identificación
Dirección
Ciudad (Domicilio)
Teléfono
Correo Electrónico
PERFIL REQUERIDO |  |  | TITULO PROFESIONAL |  | MATRICULA PROFESIONAL Fecha Numero expediciòn
1.FORMACION ACADEMICA: Profesional en cualquiera de los siguientes núcleos básicos del conocimiento: · Ingeniería eléctrica · Ingeniería electrónica · Ingeniería mecánica · Ingeniería electromecánica. · Ingeniería industrial · Ingeniería Energética o afín con energía
2. EXPERIENCIA GENERAL: Experiencia de cuatro (4) años.
3. EXPERIENCIA ESPECÍFICA: De tres (3) años en diseño de proyectos de energía solar fotovoltaica. Al menos tres (3) experiencias deben incluir el diseño de sistemas fotovoltaicos con almacenamiento de energía.
RELACIÓN DE EXPERIENCIA
Empresa / Entidad | CARGO | Fecha Inicio DD/MM/AA | Fecha Final DD/MM/AA | DÍAS | Experiencia General | Experiencia Especìfica | Observaciones
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL DIAS |  |  |  | 0
TOTAL AÑOS |  |  |  | 0
NOTA: Especificar con una X en la casilla correspondiente, si la experiencia relacionada corresponde a experiencia general o especifica.

## Residente de Obra de Proyecto
SOLICITUD DE COTIZACIÓN (SC) No. SC-004-2021
OBJETO: Diseñar, suministrar, instalar e implementar sistemas solares fotovoltaicos individuales en las islas de Providencia y Santa Catalina”.
VERIFICACIÓN EQUIPO MÍNIMO
Rol para el que es propuesto el profesional | Residente de Obra de Proyecto
Nombres y Apellidos
Nacionalidad
N° de identificación
Dirección
Ciudad (Domicilio)
Teléfono
Correo Electrónico
PERFIL REQUERIDO |  |  | TITULO PROFESIONAL |  | MATRICULA PROFESIONAL Fecha Numero expediciòn
1.FORMACION ACADEMICA: Profesional en cualquiera de los siguientes núcleos básicos del conocimiento: · Ingeniería eléctrica · Ingeniería electrónica · Ingeniería electromecánica. · Ingeniería Energética o afín con energía
2. EXPERIENCIA GENERAL: Experiencia de cuatro (4).
3. EXPERIENCIA ESPECÍFICA: De de mínimo dos (2) años como ingeniero, residente de obra y/o supervisión de obras de generación de energía con FNCE.
RELACIÓN DE EXPERIENCIA
Empresa / Entidad | CARGO | Fecha Inicio DD/MM/AA | Fecha Final DD/MM/AA | DÍAS | Experiencia General | Experiencia Especìfica | Observaciones
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL DIAS |  |  |  | 0
TOTAL AÑOS |  |  |  | 0
NOTA: Especificar con una X en la casilla correspondiente, si la experiencia relacionada corresponde a experiencia general o especifica.

## Gestor social de Proye
SOLICITUD DE COTIZACIÓN (SC) No. SC-004-2021
OBJETO: Diseñar, suministrar, instalar e implementar sistemas solares fotovoltaicos individuales en las islas de Providencia y Santa Catalina”.
VERIFICACIÓN EQUIPO MÍNIMO
Rol para el que es propuesto el profesional | Gestor social de Proye
Nombres y Apellidos
Nacionalidad
N° de identificación
Dirección
Ciudad (Domicilio)
Teléfono
Correo Electrónico
PERFIL REQUERIDO |  |  | TITULO PROFESIONAL |  | MATRICULA PROFESIONAL Fecha Numero expediciòn
1.FORMACION ACADEMICA: Formación profesional en alguna de las carreras que hacen parte del campo amplio de las ciencias sociales, periodismo e información, y campo específico de las ciencias sociales y del comportamiento, conforme a la clasificación internacional normalizada de educación CINE F 2013 AC.
2. EXPERIENCIA GENERAL: Experiencia de dos (2) años.
3. EXPERIENCIA ESPECÍFICA: Experiencia específica Dos (2) años en empresas pública o privadas en actividades relacionadas con el manejo y/o implementación de proyectos con comunidades con condición étnica (como indígenas, comunidades negras, afros, raizales, palenqueros, rom (Gitano)). Nota: Preferiblemente este gestor social debe pertenecer a la comunidad raizal.
RELACIÓN DE EXPERIENCIA
Empresa / Entidad | CARGO | Fecha Inicio DD/MM/AA | Fecha Final DD/MM/AA | DÍAS | Experiencia General | Experiencia Especìfica | Observaciones
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL DIAS |  |  |  | 0
TOTAL AÑOS |  |  |  | 0
NOTA: Especificar con una X en la casilla correspondiente, si la experiencia relacionada corresponde a experiencia general o especifica.